Webtalk第三方接口ModbusTCP协议说明

协议概述

模拟量采用4字节浮点数格式，高字节在前，低字节在后

变量地址映射表，可以从webtalk第三接口里面下载

二、功能码

	数据类型
	读功能码
	写功能码
	说明

	BV
	1
	5
	可读写开关量

	AV
	3
	16
	可读写模拟量，4字节浮点数，高字节在前，低字节在后，一个变量占2个地址

	BI
	2
	
	只读开关量

	AI
	4
	
	只读模拟量，4字节浮点数，高字节在前，低字节在后，一个变量占2个地址


三、数据帧格式举例说明

	读BV5--BV8
(读BI只需修改功能码为2)
	请求帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 06
	01
	01
	00 05
	00 04
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为5
	读取数量为4
	
	

	
	应答帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 04
	01
	01
	01
	01
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	数据字节数
	数据，bv5=1，bv6=0，bv7=0，bv8=0
	
	

	读3个AV

起始地址8
(读AI只需修改功能码为4)
	请求帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 06
	01
	03
	00 08
	00 06
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为8
	读取数量为6，每个av占2个地址
	
	

	
	应答帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 0F
	01
	03
	0C
	3F 80 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	数据字节数
	数据的值依次为
3F 80 00 00 -- 1.0
40 00 00 00 -- 2.0
00 00 00 00 -- 0.0
	
	

	写bv5
	请求帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 06
	01
	05
	00 05
	FF 00
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为5
	写bv=1(如果写0，则为 00 00)
	
	

	
	应答帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 06
	01
	05
	00 05
	FF 00
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为5
	与请求帧相同
	
	

	写起始地址为8的AV变量
	请求帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 0B
	01
	05
	00 08
	00 02 
	04
	3F 80 00 00

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为8
	数量为2(每个av占两个地址)
	字节数为4
	要修改的值为1.0

	
	请求帧（16进制）
	00 00
	00 00
	00 06
	01
	05
	00 08
	00 02 
	
	

	
	解释
	识别码/序列号
	固定
	数据长度
	ModbusID
	功能码
	起始地址为8
	数量为2(每个av占两个地址)
	
	


