## 版本
2017-08-11 | V1.00 | 初始版本

## 与BACNET板通讯协议
MODBUS地址 | 数据项定义 | 数据类型 | 顺序 | 符号表示 | 说明 | 读写（03H报文读/10H报文写）
0 | A相电压 | WORD |  | UA | 0.1V | R
1 | B相电压 | WORD |  | UB | 0.1V | R
2 | C相电压 | WORD |  | UC | 0.1V | R
3 | A相电流 | WORD |  | IA | 0.001A | R
4 | B相电流 | WORD |  | IB | 0.001A | R
5 | C相电流 | WORD |  | IC | 0.001A | R
6 | A相有功功率 | INT16 |  | PA | 0.001kW | R
7 | B相有功功率 | INT16 |  | PB | 0.001kW | R
8 | C相有功功率 | INT16 |  | PC | 0.001kW | R
9 | 总有功功率 | INT16 |  | P | 0.001kW | R
10 | A相无功功率 | INT16 |  | QA | 0.001kVar | R
11 | B相无功功率 | INT16 |  | QB | 0.001kVar | R
12 | C相无功功率 | INT16 |  | QC | 0.001kVar | R
13 | 总无功功率 | INT16 |  | Q | 0.001kVar | R
14 | A相视在功率 | INT16 |  | SA | 0.001kVA | R
15 | B相视在功率 | INT16 |  | SB | 0.001kVA | R
16 | C相视在功率 | INT16 |  | SC | 0.001kVA | R
17 | 总视在功率 | INT16 |  | S | 0.001kVA | R
18 | A相功率因数 | INT16 |  | PFA | 0.001 | R
19 | B相功率因数 | INT16 |  | PFB | 0.001 | R
20 | C相功率因数 | INT16 |  | PFC | 0.001 | R
21 | 总功率因数 | INT16 |  | PF | 0.001 | R
22 | 频率 | WORD |  | F | 0.01Hz | R
23 | 正向总有功电度高字 | WORD | H | EPP | 0.01KWH | R
24 | 正向总有功电度低字 | WORD | L |  |  | R
25 | 反向总有功电度高字 | WORD | H | EPN | 0.01KWH | R
26 | 反向总有功电度低字 | WORD | L |  |  | R
27 | 正向总无功电度高字 | WORD | H | EQP | 0.01KvarH | R
28 | 正向总无功电度低字 | WORD | L |  |  | R
29 | 反向总无功电度高字 | WORD | H | EQN | 0.01KvarH | R
30 | 反向总无功电度低字 | WORD | L |  |  | R
31 | 零序电流 | WORD |  | I0 | 0.001A | R