技术需求

4台泵轮巡的程序:当接到BV2等于off时停所有水泵，当BV2等于on时，开累积运行时间最小的两台泵，1分钟后检测所开水泵状态反馈是否正常，如不正常则相应报警，同时关该泵，开剩余未开泵中累积运行时间最短水泵，只至两台水泵正常运行。

功能块说明

：

| 功能块号 | 作用 |
| --- | --- |
| 100/110/120/130/140/ | 找出累积运行时间最小的泵 |
| 141/142/143/144/145/146 | 确保唯一性（以防万一累计时间相同） |
| 150/160/170/180 | 剔出运行时间最小的泵 |
| 200/210/220/230/240 | 找出累积运行时间第二小的泵 |
| 241/242/243/244/245/246 | 确保唯一性（以防万一累计时间相同） |
| 250/260/270/280 | 确定最小和第二小的泵 |
| 400/420/425，500/520/525，600/620/625，700/720/725 | 根据1分钟后的反馈确定是否故障，故障锁定及清除 |
| 410，510，610，710 | 累积运行时间 |
| 440/450/460/470, 540/550/560/570 640/650/660/670, 740/750/760/770 | 当运行泵发生故障时，产生脉冲信号，要求重新调度 |
| 820/830 | 当开机时，重新调度 |
| 800 | 所有重新调度要求的综合结果 |
| 300/310/320/330 | 当有重新调度要求时，传递调度结果 |
| 340/350/360/370 | 当开机时，向BO输出 |
| 426/526/626/726 | BV20/21/22/23用来清除故障锁定 |

说明：

- BV28手动设置OFF，但由于程序的运行，看到的是bv28=on。程序以此作为判断是否初次运行的条件

- BV2=ON开机，bv2=off关机

- 当水泵发生故障时，该泵被排除在调用之外，如需要重新恢复对该泵的调用，对BV20/21/22/23设置on(随后被清成off)，分别消除BO0/BO1/BO2/BO3的泵故障

- 当发生内部复位时，故障信息清除，控制器重新进行调度，如果调度的结果没有改变，则不会发生启停，确保系统的稳定性。

- AV4/5/6/7分别是四路水泵的累积时间起始值

- 总体来说，占用的BV是BV2~BV29,AV是AV0~AV7

20160818